亭桥110千伏城西大道上改下工程

竣工环境保护验收调查报告

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年四月

建设项目竣工环境保护验收

调 查 报 告

项目名称：亭桥110千伏城西大道上改下工程

委托单位：嘉善县新城开发投资有限公司

嘉兴弘正检测有限公司

二〇二一年四月

建设单位法人代表:庄永华

编制单位法人代表:章水明

项目负责人:张霞

嘉兴弘正检测有限公司

地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道加创路321号

上海交大(嘉兴)科技园16号楼三至四层

邮编：313031

电话：0573-82795171

目  录

前 言	1

一、总论	2

1.1调查目的	2

1.2调查依据	2

1.3验收标准	2

1.4环境保护目标	5

二、建设项目区域环境概况	6

2.1 地理位置	6

2.2 地形和地貌	6

2.3 水文条件	6

2.4气候特征	7

三、建设项目工程概况	8

3.1工程基本概况	8

3.2工程投资及环保投资	10

四、环评主要结论及批复要求	11

4.1环评报告表结论	11

4.2 环境影响报告表批复意见	12

五、验收调查工作内容及调查结论	14

5.1 验收工况	14

5.2 生态环境	14

5.3 声环境	16

5.4 电磁环境	19

六、环境管理检查	21

6.1“三同时”情况	21

6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况	21

6.3环评批复落实情况	22

七、结论	23

7.1“三同时”执行情况	23

7.2生态环境	23

7.3声环境	23

7.4电磁环境	23

7.5总结论	23

附件： 附件1  嘉兴市生态环境局嘉善分局，嘉环（善）辐[2020]2号《关于亭桥110千伏城西大道上改下工程环境影响报告表的批复》

附件2  噪声检测报告

附件3  工频场强检测报告

附图： 附图1  建设项目地理位置图

附图2  周围环境关系图

# 前 言

根据嘉善县委、县政府提出的城市总体规划，进一步加快城市开发建设，方便市民出行，提升城市整体面貌，从可持续发展、提升城市建设理念、完善城市功能、优化城市环境，以达到社会效益、环境效益的协调统一。嘉善县新城开发投资有限公司拟建设亭桥110千伏城西大道上改下工程。

嘉善县新城开发投资有限公司于2020年1月委托中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司进行该项目的环境影响评价工作。该单位专业技术人员在现场踏勘、收集资料、监测分析等基础上，依据《环境影响评价技术导则》等文件和相关规范的要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2020年3月14日，嘉兴市生态环境局嘉善分局以嘉环（善）辐[2020]2号《关于亭桥110千伏城西大道上改下工程环境影响报告表的批复》对该项目环境影响报告表提出审查意见。

嘉善县新城开发投资有限公司实际总投资950万元，实施“亭桥110千伏城西大道上改下工程”，项目线路路径全长约1.639km，其中新建单回架空线路长度0.015km，新建电缆线路长度1.624km，新建电缆终端杆1基。目前工程已完工并投入使用。

根据相关法律法规和省环保厅有关规定和要求，嘉兴弘正检测有限公司受嘉善县新城开发投资有限公司委托，承担了该项目环境保护设施竣工验收调查工作。2021年3月，我公司组织相关技术人员对项目进行了现场踏勘，并查阅了相关技术资料。同时，我公司对现场进行了监测和调查，并在此基础上编制了《亭桥110千伏城西大道上改下工程竣工环境保护验收调查报告》。

# 一、总论

## 1.1调查目的

1、通过调查，检查该工程项目是否落实环境影响报告表及批复的有关要求，评价项目污染物排放是否达到有关标准，为环境管理提供科学依据。

2、通过调查，考核工程实施情况、生态恢复、水土流失情况、电磁环境及环境保护设施的建设、运行各项指标是否达到设计要求，对存在的问题提出整改措施和建议。

## 1.2调查依据

1、《建设项目环境保护管理条例》；

2、环境保护部国环规环评〔2017〕4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》（HJ/T394—2007）；

4、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）；

5、环境保护部环办[2015]113号关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知；

6、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司，《亭桥110千伏城西大道上改下工程环境影响报告表》；

7、嘉兴市生态环境局嘉善分局，嘉环（善）辐[2020]2号《关于亭桥110千伏城西大道上改下工程环境影响报告表的批复》。

## 1.3验收标准

1.3.1质量标准

1、水环境。地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。水环境质量标准见1-1。

表1-1 地表水环境质量标准 （单位：mg/L,pH除外）

| 项目 | pH | DO | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | CODMn | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准 | 6~9 | ≥3 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.3 | ≤1.5 |

- 环境空气。根据环境空气功能区划分方案，本项目范围内为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表1-2。

表1-2  环境空气质量标准（单位：μg/m3）

| 编号 | 污染因子 | 环境质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 取值时间 | 二级浓度限值 |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |
|  |  | 24小时平均 | 80 |
|  |  | 1小时平均 | 200 |
| 3 | 氮氧化物（NOx） | 年平均 | 50 |
|  |  | 24小时平均 | 100 |
|  |  | 1小时平均 | 250 |
| 4 | 总悬浮颗粒物 （TSP） | 年平均 | 200 |
|  |  | 24小时平均 | 300 |
|  |  | 一次值 | 900 |
| 5 | 颗粒物（粒径小于等于10μm，PM10） | 年平均 | 70 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |
| 6 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4 |
|  |  | 1小时平均 | 10 |

3、声环境。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），4a 类声环境功能区划分“8.3.1.1 将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为 4a 类声环境功能区。距离的确定方法如下：a)相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为50m±5m；b)相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m±5m；c)相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为 20m±5m，8.3.1.2 当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为 4a类声环境功能区”。根据嘉善县声环境功能区划分方案，亭桥 110 千伏城西大道上改下工程位于嘉善中心城区，声环境功能为 1 类声环境功能区，交通干线边界线外 55m 范围内的区域执行 4a 类声环境功能区，世纪大道、城西大道为嘉善县主要交通干线， 本工程路径与世纪大道边界线距离约 10m，与城西大道边界线距离约 20m，因此本项目测点处执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a 类标准，具体见表1-3。

表1-3  声环境质量标准（单位：Leq dB(A)）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a类 | 以高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段），内河航道两侧区域 | 70 | 55 |

1.3.2排放标准

- 1、废水。本项目路线长度较短，每个施工地参与施工的人员也较少，生活污水排放通过租用项目周围区域的当地居民房屋解决，建筑施工废水经收集后进行沉淀澄清处理，达到《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）表 4 中的一级标准后排入内河，在管网覆盖地区管道施工要求生活污水预处理后排入附近管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（ GB8978-1996 ）中的三级标准，其中氨氮和总磷入网标准执行 CJ343-2010 《污水排入城镇下水道水质标准》中废水排入有城市二级污水处理厂的城市下水道系统的标准值，废水最终纳入嘉兴联合污水处理厂处理，处理达标后排入杭州湾，嘉兴联合污水处理有限公司污水处理厂排海标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体标准值见表1-4。营运期不产生废水。

表1-4   污水入网和排放标准（mg/L）

| 污染物 | pH（无量纲） | CODCr | SS | NH3-N | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入网标准值 | 6~9 | 500 | 400 | 35 | 8 |
| 排海标准值 | 6~9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2、废气。施工期施工场地产生的扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准的无组织排放监控浓度限值，具体参见表1-5。

表1-5  大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值周围外浓度最高点（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |

3、噪声。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB-12523-2011）相应噪声限值，具体标准值见表1-6。

表 1-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

- 营运期噪声：项目本工程路径与世纪大道边界线距离约 10m，与城西大道边界线距离约 20m，因此本项目测点处执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a 类标准，即昼间 70dB，夜间 55dB，具体见表1-7。

表1-7  声环境质量标准（单位：Leq dB(A)）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a类 | 以高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段），内河航道两侧区域 | 70 | 55 |

4、电磁环境影响评价标准。依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为 4kV/m；磁感应强度控制限值为 100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

5、固体废物。一般固废的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（修正）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1 起施行）中的有关规定。

## 1.4环境保护目标

根据现场调查，评价范围内主要环境保护目标见表 1-8。

表1-8  评价范围内环境保护目标一览表

| 项目 |  | 目标名称 | 最近距离 | 层数 | 环境保 护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亭桥110千伏城西大道上改下工程 | 架空线路 | 嘉善宏达模具材料有限公司 | 线路西北侧约15m | 3 层平顶 | D |
|  | 电缆线路 | / | / | / | / |

注：D—工频电场强度≤4kV/m、工频磁感应强度≤100μT。

# 二、建设项目区域环境概况

## 2.1 地理位置

嘉善县地处太湖流域杭嘉湖平原，位于浙江省东北部、江浙沪两省一市交会处，地理坐标为东经120°44′22″～121°1′45″、北纬30°45′36″～31°1′12″。东邻上海市青浦、金山两区，南连平湖市、嘉兴市南湖区，西接嘉兴市秀洲区，北靠江苏省吴江市和上海市青浦区。全县总面积527.00km²，其中陆地占85.71%，水域占14.29%。县城魏塘镇东距上海市90km，西至杭州110km，南濒乍浦港35km，北接苏州91km，处于长江三角洲的中心地带。

本项目 110kV 亭桥 1213 线城西大道东侧电缆中间接头井，新建电缆沿城西大道东侧绿化带向北架设至世纪大道南侧，穿过世纪大道与城西大道十字路口后经新建电缆终端杆上杆，最后经亭桥 1213 线 55#杆进入亭桥变 3 号主变。线路路径全长约 1.639km，其中新建单回架空线路长度 0.015km，新建电缆线路长度 1.624km。详情见附图。

## 2.2 地形和地貌

嘉善地处杭嘉湖平原东北部，江浙沪两省一市交会处，是长江三角洲冲积平原的一部分，由河、湖、浅海沉积构成，大地构造单元完整，地震活动微弱，属地段较稳定地；本地区地表为第四纪地层覆盖，属滨海平原混合型，在历史上经历过多种构造复合，隐伏断裂主要有吴兴～嘉善断裂。地势由东南向西北略微倾斜，境内大部分地区为平原。

## 2.3 水文条件

嘉善县河流纵横，湖荡星罗棋布，河道总长1693.7km，河网密度为3.34km/m2，河网率为14.29%。嘉善县的河流处在黄浦江感潮河段，河流呈往复流动，涨潮时水流自东向西流动，落潮是自西向东流动，每昼夜往返二次。嘉善县水资源主要来自天目山东苕溪一代，苕溪水汇入太湖后，通过东南诸脉，分流至此，再经黄浦江流入东海。所有河流既受太湖水调节，又受黄浦江潮位顶托，但影响不大，水流平缓。据水位观测，水位变化1~2m，平均水位0.95m，最高通航水位2.12m。

## 2.4气候特征

嘉善县属亚热带季风气候，全年气候温和，四季分明，雨量充沛，日照丰富，温和湿润。夏季多东南偏东风，冬季以西北风为主，属东亚季风区，风向季节变化明显。

历年平均气温15.8℃，1月最冷，月平均气温3.7℃，极端最低气温-10.8℃，出现在1977年1月31日；7月最热，月平均气温27.8℃，极端最高气温40.2℃，出现在2010年8月12日。春季，日平均气温稳定通过10℃的平均初日3月30日；夏季，日平均气温稳定通过22℃的平均初日6月9日；秋季，日平均气温低于22℃的平均初日9月28日；冬季，日平均气温低于10℃的平均初日12月6日

历年平均初霜日11月14日，终霜日3月25日，平均无霜期233.6天。平均初结冰日11月29日，年平均结冰天数39天。

历年平均降雨量1155.7毫米,最多年份雨量1683.4毫米，出现在1999年；最少年份雨量695.1毫米，出现在1978年。年平均降雨日138.5天，日最大降水量167.6毫米，出现在1977年8月22日。全年有两个相对雨季和干季，4～7月是第一个雨季，其中4～5月为春雨，6～7月为梅雨，7月中旬～8月中旬处于副热带高压控制下，高温少雨；8月下旬～9月是第二个雨季，受台风和冷空气影响，雨量明显增多，10月起降水减少，成为第二个少雨时段。历年平均降雪日数7.8天，1月最多，达3.5天。最大积雪深度22厘米，出现在2008年2月2日。

历年平均日照时数1927.3小时，其中，1～2月最少，平均在125小时以下；而7～8月最多，平均在210小时以上。

历年平均风速3.1米/秒，瞬间风速≥17米/秒的大风平均每年5.4天。历年出现的最大风速35.5米/秒（12级以上），出现在1987年3月6日。

- 三、建设项目工程概况

## 3.1工程基本概况

项目名称：亭桥110千伏城西大道上改下工程

建设性质：新建

建设单位：嘉善县新城开发投资有限公司

设计内容：项目线路路径全长约1.639km，其中新建单回架空线路长度0.015km，新建电缆线路长度1.624km，新建电缆终端杆1基。

3.1.1 线路概述

从 110kV 亭桥 1213 线城西大道东侧电缆中间接头井，新建电缆沿城西大道东侧绿化带向北架设至世纪大道南侧，穿过世纪大道与城西大道十字路口后经新建电缆终端杆上杆，最后经亭桥 1213 线 55#杆进入亭桥变 3 号主变。线路路径全长约 1.639km，其中新建单回架空线路长度 0.015km，新建电缆线路长度 1.624km。

本工程线路位于平地、河网相间的地方，沿线地形：平地 90%、河网占 10%。全线的交通条件较好，主要利用城市道路。

线路主要经济技术指标见表 3-1。

表3-1  工程主要技术指标

| 项 目 | 亭桥 110 千伏城西大道上改下工程 |
| --- | --- |
| 路径长度 | 新建单回架空线路长度 0.015km，新建电缆线路长度 1.624km |
| 中性点接地方式 | 直接接地系统 |
| 导线型号 | LGJ-300/25 |
| 电缆型号 | YJLW03-64/110kV-1×630mm2 |
| 电缆敷设方式 | 排管、拖拉管 |
| 杆塔型式 | 单回路电缆终端钢管杆 |
| 基础型式 | 灌注桩基础 |

本工程电缆线路钻越道路、河流部分采用拖拉管敷设，无特殊交跨的部分采用排管敷设，拖拉管埋深不小于 5 米，排管埋深不小于 0.7 米。电缆排管断面示意图见图3-1，电缆拖拉管剖面示意图见图3-2。

图 3-1 电缆排管断面示意图

图3-2 电缆拖拉管剖面示意图

3.1.1 施工组织

电缆线路施工主要包括材料运输、管沟施工、以及电缆线架设等方面。

拖拉管敷设（顶管敷设）穿越道路时距离路面高度不得小于 5 米，距离路基边缘的最小距离不得小于 3 米，两侧工作井距离路基边缘不得小于 10 米，穿越河流时距离河地面不得小于 5 米，距离河岸边缘的最小距离不得小于 3 米，两侧工作井距离河岸边缘不得小于 15 米。

3.1.2实际工程建设情况

本项目与环评设计基本一致。无重大变更。

## 3.2工程投资及环保投资

1、环评中工程投资及环保投资

本项目建设总投资概算为950万元，环保投资为12万元，占总投资的1.26%。

2、实际工程投资及环保投资

本项目建设实际总投资950万元，环保投资为12万元，占总投资的1.26%。

# 四、环评主要结论及批复要求

## 4.1环评报告表结论

4.1.1环境质量现状评价结论

（1）噪声环境质量现状

亭桥 110 千伏城西大道上改下工程噪声监测值昼间为 50.5～51.8dB，夜间为 41.5～43.3dB，符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a 类标准（昼/夜：70/55dB）。

（2）工频电磁场现状

亭桥 110 千伏城西大道上改下工程工频电场现状监测值在 2.76～17.08V/m 之间，磁感应强度现状监测值为 1.08×102～4.86×102nT 之间，本工程工频电场、磁感应强度现状监测结果均低于评价标准（工频电场 4kV/m，磁感应强度 100µT）。

4.1.2环境影响评价结论

- 4.1.2.1施工期环境影响分析与污染防治措施

- 本项目输电线路电缆沟、终端塔开挖位置原有植被遭损坏，施工结束后进行植被绿化，对周围环境影响较小。

- 合理布置施工区域，合理安排施工时段，可以减小施工噪声对周围环境和居民的影响。施工期大气、声环境、水环境影响时间短，施工结束后大气、声、水环境的影响随工程结束而消失。

- 4.1.2.2运营期环境影响分析与污染防治措施

- 工频电磁场。

- 根据类比监测和模式预测的结果分析，可以预测本项目亭桥 110 千伏城西大道上改下工程建成投入正常运营后，评价范围内的电场强度、磁感应强度符合评价标准（电场强度 4kV/m，磁感应强度 100µT）。

- 耕地、园地、养殖水面、道路等场所的工频电场强度小于 10kV/m，符合评价标准。

- （2）噪声

- 通过类比监测结果分析，可预测本工程架空输电线路建成运行后，声环境符合《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的 4a 类标准。

- 电缆线路运行时无噪声产生。

- （3）污废水

- 输电线路在运行期没有污废水产生。

- （4）固体废弃物

- 输电线路在运行期没有固体废弃物产生。

- （5）生态环境功能区划

- 工程所在区域符合当地生态环境功能区划要求

4.1.3总结论

综上所述，本工程的运行对当地水环境、大气环境无影响，对电磁环境、声环境的影响符合评价标准的要求。除工程造成土地利用方式的不可逆外，其他影响均可通过采取相应的环保措施及环境管理措施予以预防和最大程度的减缓。从环境保护角度分析，亭桥 110 千伏城西大道上改下工程的建设无制约性因素，工程建设是可行的。

## 4.2 环境影响报告表批复意见

- 2020年3月14日，嘉兴市生态环境局嘉善分局以“嘉环（善）辐[2020]2号”《关于亭桥110千伏城西大道上改下工程环境影响报告表的批复》对本工程环境影响报告表下达审查意见，审查意见如下：

- 嘉善县新城开发投资有限公司：

- 你单位委托中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司编制的《亭桥 110 千伏城西大道上改下工程环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）、《申请环境影响评价审批的报告》收悉。经研究，现批复如下：

- 本工程线路路径全长约 1.639km，其中新建单回架空线路长度 0.015km，新建电缆线路长度 1.624km，新建电缆终端杆 1 基。

- 根据本工程环境影响报告表技术咨询意见，按照本工程报告表结论，落实报告表提出的辐射污染防治措施，我局原则同意你单位按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施进行建设。

- 一、项目建设过程中应认真落实报告表提出的各项环保对策措施，并切实做好以下工作：

- 1、加强电磁辐射污染防治。线路路径设计应符合当地规划与相关部门的意见。输电线路评价范围内敏感点的工频电场强度、工频磁场强度必须满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

- 2、加强噪声污染防治，线路沿线环境敏感区噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008 中 2 类标准。

- 3、加强施工期环境保护，落实各项环境污染防治和生态保护措施，选用低噪声的机械设备，采取隔音降噪措施，文明施工，减少施工废水、噪声、粉尘等对环境的影响。

- 4、妥善处理好与项目周边群众的关系。建设单位必须对公众加强解释宣传，减少公众对项目电磁辐射的疑虑，增进公众对项目电磁辐射影响的了解。

- 二、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目建成后应按规定自行组织验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

- 三、严格按照项目规定范围、规模组织实施。扩大规模、改变地点、内容需重新报批。

- 四、项目的现场环境保护监督管理由我局罗星生态环境所负责监督落实。

# 五、验收调查工作内容及调查结论

## 5.1 验收工况

验收调查期间，本项目建设工程已建成并运行正常。本项目主体工程已基本建成，本工程建设地点位于嘉善县罗星街道，线路路径全长约 1.639km，其中新建单回架空线路长度 0.015km，新建电缆线路长度 1.624km，新建电缆终端杆 1 基。本次调查结果可作为该项目竣工环境保护验收的依据。

## 5.2 生态环境

5.2.1主要调查内容

主要调查内容见表5-1。

表5-1  主要调查内容

| 序号 | 项 目 | 调 查 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态环境现状 | 土壤、动植物现状、气候 |
| 2 | 水土保持 | 水土流失情况、取弃碴场恢复情况 |
| 3 | 施工期环境影响 | 土地利用、临时用地、绿化工程、环保措施 |
| 4 | 自然生态影响、农林业生态保护 | 生态状况、工程建设对动植物影响情况 |
| 5 | 社会环境影响 | 工程建设对区域经济影响情况 |
| 6 | 电磁环境 | 工程建设对周围电磁环境影响情况 |

5.2.2调查方法

根据调查内容，查阅建设方提供的有关资料，将需要调查的内容逐一落实，并作现场调查和核实。

5.2.3.2项目调查内容

施工期调查：

目前施工期已结束，施工期水、大气、噪声、固废等污染因子已随着工程结束而消失。随着施工期结束，已对场地进行平整处理和植树种草，原地貌、景观生态得到一定程度的改善。

营运期调查：

废水、废气：输电线路工程为国家基础产业建设项目，运行期间不对外环境排放污废水、废气等污染物，属绿色能源项目。

噪声：线路运行时产生电晕放电噪声。本次验收对本工程周围声环境质量进行了现场监测。

其他：特征污染物为工频电磁场。本次验收对本工程周围电磁环境质量进行了现场监测。

## 5.3 声环境

5.3.1声环境敏感点调查

本项目线路西北侧约15m为嘉善宏达模具材料有限公司。具体见附图。

- 营运期噪声：项目本工程路径与世纪大道边界线距离约 10m，与城西大道边界线距离约 20m，因此本项目测点处执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a 类标准，即昼间 70dB，夜间 55dB，具体见表5-1。

表5-1  声环境质量标准（单位：Leq dB(A)）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4a类 | 以高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段），内河航道两侧区域 | 70 | 55 |

5.3.2区域噪声监测

监测点位。根据道路周边现状情况，本次选择3处噪声监测点，测点位置详见表5-2。

表5-2  噪声测点设置

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1# | 嘉善宏达模具材料有限公司厂房东南角（距离世纪大道约 20m） |
| 2# | 红庙小区公交站牌东侧绿化带 |
| 3# | 城西大道与科技大道交叉口东北侧 |

测量频次：表5-3中各测点每天测量4次（白天车流量高峰时段2次，夜间2次），每次测量时间20分钟，测量2天。

监测项目：每测点每次测量Leq、L10、L50、L90、Lmax、Lmin。

5.3.3监测方法和质量保证

监测方法执行《声环境噪质量标准》（GB3096-2008）。

5.3.4监测结果及评价

本项目测点处执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)4a 类标准，即昼间 70dB，夜间 55dB。

由表5-3，监测结果表明，本项目1#、2#、3#测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，即昼间70 dB，夜间55dB。

表5-3  噪声监测结果一览表（2021年3月27日检测结果）

| 检测点编号 | 检测点位置 | 主要 噪声源 | 测试时间 | 检测结果dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
| 噪210327937 | 1# | 社会生活 | 08:46-09:06 | 65.8 | 67.0 | 65.0 | 64.4 | 79.7 | 63.8 | 1.4 |
| 噪210327938 | 2# | 社会生活 | 09:12-09:32 | 67.0 | 67.2 | 66.8 | 65.2 | 79.0 | 63.0 | 1.3 |
| 噪210327939 | 3# | 社会生活 | 09:37-09:57 | 66.0 | 66.6 | 65.6 | 64.8 | 76.6 | 63.7 | 1.1 |
| 噪210327940 | 1# | 社会生活 | 13:14-13:34 | 66.5 | 67.8 | 65.8 | 65.4 | 77.0 | 65.0 | 1.3 |
| 噪210327941 | 2# | 社会生活 | 13:39-13:59 | 66.4 | 66.6 | 66.2 | 65.6 | 81.8 | 59.6 | 1.2 |
| 噪210327942 | 3# | 社会生活 | 14:04-14:24 | 66.1 | 66.2 | 65.4 | 65.0 | 79.1 | 64.0 | 1.3 |
| 噪210327943 | 1# | 社会生活 | 22:04-22:24 | 50.6 | 51.8 | 49.0 | 48.2 | 70.0 | 46.7 | 1.9 |
| 噪210327944 | 2# | 社会生活 | 22:31-22:51 | 50.9 | 51.8 | 50.4 | 48.4 | 72.6 | 46.0 | 1.7 |
| 噪210327945 | 3# | 社会生活 | 22:58-23:18 | 50.2 | 50.6 | 48.8 | 48.2 | 67.9 | 47.0 | 1.8 |
| 噪210327946 | 1# | 社会生活 | 次日01:04-01:24 | 52.2 | 52.6 | 51.4 | 50.4 | 70.8 | 49.2 | 1.6 |
| 噪210327947 | 2# | 社会生活 | 次日01:31-01:51 | 49.6 | 51.6 | 47.6 | 46.6 | 72.9 | 45.5 | 2.2 |
| 噪210327948 | 3# | 社会生活 | 次日01:57-02:17 | 48.4 | 49.0 | 47.2 | 46.2 | 66.0 | 45.2 | 1.8 |

续上表 （2021年3月28日检测结果）

| 检测点编号 | 检测点位置 | 主要 噪声源 | 测试时间 | 检测结果dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Lmax | Lmin | SD |
| 噪210328937 | 1# | 社会生活 | 08:17-08:37 | 65.1 | 67.4 | 62.0 | 56.8 | 88.4 | 53.7 | 4.3 |
| 噪210328938 | 2# | 社会生活 | 08:41-09:01 | 64.0 | 66.0 | 58.4 | 56.0 | 93.2 | 53.8 | 4.2 |
| 噪210328939 | 3# | 社会生活 | 09:07-09:27 | 62.7 | 65.0 | 57.2 | 54.2 | 87.8 | 52.1 | 4.5 |
| 噪210328940 | 1# | 社会生活 | 13:21-13:41 | 61.4 | 62.8 | 60.4 | 54.6 | 83.3 | 53.4 | 3.6 |
| 噪210328941 | 2# | 社会生活 | 13:49-14:09 | 59.1 | 61.4 | 55.0 | 54.0 | 79.8 | 52.3 | 3.4 |
| 噪210328942 | 3# | 社会生活 | 14:15-14:35 | 58.7 | 60.2 | 55.4 | 54.2 | 81.2 | 53.0 | 2.9 |
| 噪210328943 | 1# | 社会生活 | 22:16-22:36 | 51.9 | 53.2 | 51.0 | 49.4 | 71.9 | 46.9 | 1.9 |
| 噪210328944 | 2# | 社会生活 | 22:42-23:02 | 51.6 | 52.4 | 50.0 | 47.8 | 77.1 | 47.1 | 2.3 |
| 噪210328945 | 3# | 社会生活 | 23:07-23:27 | 51.8 | 51.6 | 50.2 | 49.6 | 69.2 | 48.4 | 2.0 |
| 噪210328946 | 1# | 社会生活 | 次日00:56-01:16 | 51.6 | 50.0 | 48.6 | 47.6 | 74.9 | 46.4 | 2.4 |
| 噪210328947 | 2# | 社会生活 | 次日01:21-01:41 | 52.5 | 52.6 | 51.4 | 49.8 | 72.5 | 48.1 | 1.9 |
| 噪210328948 | 3# | 社会生活 | 次日01:47-02:07 | 50.8 | 51.2 | 49.0 | 48.2 | 74.9 | 46.5 | 2.0 |

## 5.4 电磁环境

5.3.1电磁环境监测点调查

本项目线路西北侧约15m为嘉善宏达模具材料有限公司。具体见附图。

- 为了掌握本工程周围电磁环境质量，杭州旭辐检测技术有限公司对本工程的已建区域的电磁环境现状进行了现场监测。

- 执行标准：依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表 1“公众曝露控制限值”规定，为控制本工程工频电场、磁场所致公众曝露，环境中电场强度控制限值为 4kV/m；磁感应强度控制限值为 100μT。

5.3.2区域噪声监测

监测点位。根据道路周边现状情况，本次选择3处电场、磁感应强度监测点，测点位置详见表5-4。

表5-4  噪声测点设置

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1# | 嘉善宏达模具材料有限公司厂房东南角（距离世纪大道约 20m） |
| 2# | 红庙小区公交站牌东侧绿化带 |
| 3# | 城西大道与科技大道交叉口东北侧 |

监测项目：每测点地面 1.5m 高度处的工频电场、工频磁感应强度。

5.3.3监测方法和质量保证

监测方法执行《交流输变电工程电磁环境监测方法》（HJ681-2013）。

5.3.4监测结果及评价

由表5-5，监测结果表明，本项目1#、2#、3#测点工频电场监测值在 22.58～1.23×102V/m 之间，磁感应强度监测值为 1.48×102～4.84×102nT 之间，本工程工频电场、磁感应强度监测结果均低于评价标准（工频电场 4kV/m，磁感应强度 100µT）。

表5-5  本工程工频电场、磁感应强度检测结果

| 序号 | 监测点位 | 电磁场强检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场（V/m） | 工频感应强度（nT） |
| 1# | 嘉善宏达模具材料有限公司厂房东南角（距离世纪大道约 20m） | 1.23×102 | 4.84×102 |
| 2# | 红庙小区公交站牌东侧绿化带 | 22.58 | 1.48×102 |
| 3# | 城西大道与科技大道交叉口东北侧 | 23.52 | 1.52×102 |

# 六、环境管理检查

## 6.1“三同时”情况

根据国家建设项目环境保护设施竣工验收的有关规定和嘉兴市生态环境局嘉善分局《关于亭桥110千伏城西大道上改下工程环境影响报告表的批复》（嘉环（善）辐[2020]2号）的有关要求，建设单位在项目的建设和营运符合国家经济建设和环境建设的同时设计、同时施工和同时投入使用的“三同时”的制度，为环保措施的落实及监督、为项目环境保护审批及环境保护竣工验收提供依据。

## 6.2 环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况

为保证建设期工程环保管理工作的落实，建设单位成立了专门的环保管理领导机构，由环保管理专职人员、负责施工期环境管理与监督。为确保环评批复意见的落实，建设部门制订了相关环保管理制度，具体的制度如下：

（1）全面实施环保工程招投标制度。在公开、公平、公正、合理的原则下，选择资质高、信誉好、实力强的施工队伍进行环保工程的建设。将主体工程施工要求的环保措施作为合同的重要内容，承包商在施工计划、施工作业和施工管理上都要求采取了相应的措施，有效地防止了施工中的水土流失、水质污染事故。

（2）建立健全环保工程监理制度。为加强工程监理工作，编制了《工程监理办法与规范》，要求监理工程师明确岗位职责，做到深入现场，确保环保设施、措施保质保量的完成。

（3）建立完整的工程施工环保管理制度，为施工环保措施的落实提供有力的保证。工程施工环保管理制度规定了各施工单位施工废水的处置措施、生活污水、垃圾的处置要求、施工现场环保要求、施工噪声控制要求等内容。

## 6.3环评批复落实情况

2020年3月14日，嘉兴市生态环境局嘉善分局以“嘉环（善）辐[2020]2号”文对项目环评进行了批复，同意该项目建设。批复主要内容及落实情况详见表6-1。

表6-1  环评批复意见落实情况

| 项目 | 批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 建设地点、规模 | - 本工程线路路径全长约 1.639km，其中新建单回架空线路长度 0.015km，新建电缆线路长度 1.624km，新建电缆终端杆 1 基。 | 工程建设地点、规格及建设内容与环评一致。 |
| 批复意见 | - 1、加强电磁辐射污染防治。线路路径设计应符合当地规划与相关部门的意见。输电线路评价范围内敏感点的工频电场强度、工频磁场强度必须满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。 - 2、加强噪声污染防治，线路沿线环境敏感区噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008 中 2 类标准。 - 3、加强施工期环境保护，落实各项环境污染防治和生态保护措施，选用低噪声的机械设备，采取隔音降噪措施，文明施工，减少施工废水、噪声、粉尘等对环境的影响。 | 1、已落实。由表5-5，监测结果表明，本项目工频电场现状监测值在 22.58～1.23×102V/m 之间，磁感应强度现状监测值为 1.48×102～4.84×102nT 之间，本工程工频电场、磁感应强度现状监测结果均低于评价标准（工频电场 4kV/m，磁感应强度 100µT）。 2、已落实。由表5-3，监测结果表明，本项目1#、2#、3#测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，即昼间70 dB，夜间55dB。 3、已落实。施工阶段已选用低噪声的机械设备，采取隔音降噪措施，文明施工。 |
| 重大变化 | 项目内容发生重大变化须重新报批。 | 无重大变化。 |

# 七、结论

## 7.1“三同时”执行情况

建设单位在项目建设过程中认真落实，基本完成了该项目初步设计和环评报告表中要求的环保设施和有关措施，较好的执行了建设项目环境保护“三同时”的有关要求。

## 7.2生态环境

经调查，施工期间，建设单位已采取措施消除施工影响，进行沿线的生态环境保护工作，项目施工结束，永久占地作业区周边土方均已清理，并植树绿化，临时占地均已恢复原貌，当地生态环境基本得到了恢复，公众对该建设项目的满意率和基本满意率较高。

## 7.3声环境

监测结果表明，本项目1#、2#、3#测点昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，即昼间70 dB，夜间55dB。

## 7.4电磁环境

监测结果表明，本项目1#、2#、3#测点工频电场监测值在 22.58～1.23×102V/m 之间，磁感应强度监测值为 1.48×102～4.84×102nT 之间，本工程工频电场、磁感应强度监测结果均低于评价标准（工频电场 4kV/m，磁感应强度 100µT。

## 7.5总结论

根据对该项目验收监测和调查结果，我们认为，该项目在建设实施过程和运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，较好的落实了环评报告表和嘉兴市生态环境局嘉善分局批复意见中要求的环保设施与措施；该项目的建成运营在生态环境保护等方面，符合国家的有关要求；基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：嘉善县新城开发投资有限公司                                  填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  |  |  | 亭桥110千伏城西大道上改下工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 嘉善县罗星街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  |  |  |  | 181输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ■新建 □改建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  | 1.26 |  |  |
|  | 环评审批部门 |  |  |  |  | 嘉兴市生态环境局嘉善分局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 嘉环（善）辐[2020]2号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  | 2020年3月14日 |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 嘉兴弘正检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 10 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 2.9 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 1 | 废气治理（万元） |  |  |  | 1 | 噪声治理（万元） |  |  | 1 |  |  | 固废治理（万元） |  | 1 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  | 1 |  | 其它 （万元） |  |  | 5 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 嘉善县新城开发投资有限公司 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 314100 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排放量 (1) |  |  | 本期工程实际排放浓度 (2) | 本期工程允许排放浓度 (3) |  |  | 本期工程 产生量 (4) |  | 本期工程自身削减量 (5) |  |  | 本期工程实际排放量 (6) |  | 本期工程核定排 放总量 (7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量 (8) |  | 全厂实际 排放总量 (9) |  | 全厂核定 排放总量 (10) |  | 区域平 衡替代 削减量 (11) |  | 排放 增减量 (12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少      2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。